20

[image: image1.png]



администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» 

смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2026 № 1246

	Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ                                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,
Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области постановляет: 

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, согласно приложению № 2.
3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.
Глава муниципального    образования

«Вяземский муниципальный округ»
Смоленской области                                                                         О.М. Смоляков
	Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области
от 05.06.2026 № 1246



ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

1. Общие положения

Программа проведения оценки обеспечения  готовности к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом  от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом                    от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года           № 2234» (далее - Правила).
Проведение оценки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Целью Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду путем проведения оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Оценка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждаемыми Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010             № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

           - укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным, эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Оценка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее-Комиссия).

В целях проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к работе Комиссией по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, представители филиала  АО «Газпром газораспределние Смоленск» в г. Вязьма, а также представители Межрегионального технологического управления Ростехнадзора и Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области».

2. Работа комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области организует:

- работу Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- оценку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

- подготовку документов и материалов по оценке муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к предстоящему отопительному периоду в соответствии с требованиями, установленными Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.11.2024 № 2234.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций проводится Комиссией, с выдачей паспортов готовности не позднее 1 ноября.
Также Комиссия проводит оценку потребителей тепловой энергии и управляющих организаций округа, с выдачей паспортов готовности не позднее 15 сентября.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица № 1)
  Таблица № 1

График проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду 2026-2027годов.
Объекты образования

	№ п/п
	Наименование потребителя/управляющей организации
	Дата предоставления документов
	Срок проведения оценки

	1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Вязьма, ул. Ленина, д.9
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Вязьма, Загородный пер., д. 23
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	3.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Вязьма, ул. Докучаева, д.2
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	4
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Вязьма, ул. Ленина, д.47 (основная школа)

г. Вязьма, ул. Ленина, д.67а (начальная школа)
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Вязьма,  ул. Заслонова, д.8
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	6
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Вязьма, ул. Московская, д.6
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	7
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Вязьма ул. Юбилейная, д.7
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	8
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

г. Вязьма ул. Ленина, д.77
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	9
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9

г. Вязьма ул. Ползунова, д.6
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	10
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

г. Вязьма, ул. Плотникова, д.10
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	11
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Андрейковская средняя общеобразовательная школа

с. Андрейково, ул. Мира, д.10а
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	12
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вязьма-Брянская средняя общеобразовательная школа

с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	13
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кайдаковская средняя общеобразовательная школа

д. Кайдаково, ул. Парковая, д16
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	14
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя общеобразовательная школа

д. Новое село, ул. Центральная, д. 61 (школа)

д. Новое село,  ул. Октябрькая, д. 4 (дошкольная группа)
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	15
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Относовская средняя общеобразовательная школа

д. Относово, ул. Школьная, д. 5
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	16
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семлевская средняя общеобразовательная школа № 1

с. Семлево,  ул. Советская, д. 1
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	17
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семлевская средняя общеобразовательная школа № 2                

ст. Семлево,  пер. Школьный, д. 2
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	18
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тумановская средняя общеобразовательная школа

с. Туманово,  ул. Ленина д. 76
	10.08.2026
	11.08.2026-01.09.2026

	19
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

г. Вязьма,  ул. Кронштадтская, д. 33а
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	20
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2  

г. Вязьма,  ул. Московская, д. 8
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	21
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

г. Вязьма,  ул. Бауманская, д. 10

	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	22
	 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  

г. Вязьма,  ул. Калинина, д. 5
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	23
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

г. Вязьма,  ул. Ленина, д. 54а
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	24
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6       

г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 6
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	25
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

г. Вязьма,  м-н. Березы, д. 10а
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	26
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 24
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	27
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9  

г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6а
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	28
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 

г. Вязьма,  ул. Заслонова, д. 7
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	29
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 

г. Вязьма,  ул. Ямская, д. 41а
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	30
	 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 14
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	31
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вязьма-Брянский детский сад с. Вязьма-Брянская       

с. Вязьма – Брянская, ул. Авиационная, д. 7
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	32
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вязьма-Брянский детский сад «Солнышко»                    с. Вязьма-Брянская,  ул. 50 лет Победы
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	33
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кайдаковский детский сад «Рябинка»                  

д. Кайдаково,   ул. Парковая, д. 15

	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	34
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

г. Вязьма, ул. Репина, д.9 
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	35
	МБУ ДО Станция Юных Техников г. Вязьма

г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 21

г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 15
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	36
	МБУ ДО ДДТ г. Вязьма

г. Вязьма, ул. Покровского, д.2
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	37
	СОГБПОУ «Вяземская академия технологий и транспорта»
г. Вязьма, ул. Плотникова, д.11
	11.08.2026
	12.08.2026-02.09.2026

	Объекты культуры и спорта

	38
	МБУК Вяземский районный культурно-досуговый центр

г. Вязьма, Советская пл. д. 2А
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	39
	МБУДО Вяземская ДХШ им. Сергеева

г. Вязьма, ул. Кашена, д. 16
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	40
	МБУК Вяземский историко-краеведческий музей

г. Вязьма, Советская пл. д. 3
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	41
	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система

г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д.11
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	42
	МБУ ДО Витамин

г. Вязьма, ул. Ленина, д.54
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	43
	МБУ физической культуры и спорта ЦИВС

г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 24
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	44
	МБУ Стадион Салют

 г. Вязьма, пр-д 25 Октября, д. 8
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	45
	МБУ ДО Вяземская детская школа искусств им. Даргомыжского

г. Вязьма, ул. Бауманская, д.7
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	46
	МАУ ДО Спортивная школа плавания

г. Вязьма, ул. Ползунова, д.8
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	47
	МБУ ДО Спортивная школа

г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73А
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	48
	МБУ Вяземский информационный центр

г. Вязьма, пр-д 25 Октября, здание №1
	12.08.2026
	13.08.2026-03.09.2026

	Управляющие компании

	49
	Общество с ограниченной ответственностью «Вяземское ПЖРО»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	50
	Общество с ограниченной ответственностью «Вяземское домоуправление»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	51
	Общество с ограниченной ответственностью ЖЭК «Стимул»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	52
	Общество с ограниченной ответственностью «Автодром-Строй-1»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	53
	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	54
	Общество с ограниченной ответственностью «УК Дружба»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	55
	Общество с ограниченной ответственностью «Ремжилсервис»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	56
	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная компания»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	57
	Общество с ограниченной ответственностью СЭК «Уютный дом»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	58
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	59
	Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	60
	Общество с ограниченной ответственностью «Первая управляющая компания»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	61
	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» 
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	62
	Общество с ограниченной ответственностью «ТиГеаН»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	63
	Общество с ограниченной ответственностью «УК Дому-Рад»
	13.08.2026
	14.08.2026-04.09.2026

	Учреждения здравоохранения

	64
	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»
	14.08.2026
	15.08.2026-05.09.2026

	65
	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземский противотуберкулез-ный диспансер»
	14.08.2026
	15.08.2026-05.09.2026

	66
	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тумановская туберкулезная больница
	14.08.2026
	15.08.2026-05.09.2026

	Прочие потребители

	67
	СОГБУ «Вяземский ДИПИ»

г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75
	17.08.2026
	18.08.2026-07.09.2026

	68
	СОГБУ Ново-Никольский ДДИУОД

с. Ново-Никольское
	17.08.2026
	18.08.2026-07.09.2026

	69
	СОГБУ Вяземский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних «Гармония»

г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.1
	17.08.2026
	18.08.2026-07.09.2026

	70
	СОГБОУ Вяземская начальная школа - детский сад "Сказка" для детей с ограниченными возможностями здоровья"

г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, дом 15а
	17.08.2026
	18.08.2026-07.09.2026

	71
	СОГБОУ Вяземский центр коррекции и развития

г. Вязьма, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7
	17.08.2026
	18.08.2026-07.09.2026

	Теплоснабжающие и теплосетевые организации

	72
	ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	08.09.2026
	09.09.2026-23.09.2026

	73
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»
	12.09.2025
	09.09.2026-23.09.2026

	74
	ООО «Жилищник»
	12.09.2025
	09.09.2026-23.09.2026

	75
	ООО «ТеплоЭнергоСервис»
	12.09.2025
	09.09.2026-23.09.2026


При оценке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3, № 4 к настоящей Программе. 
Оценка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Программой, Комиссия осуществляют оценку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения оценки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, установленных приложениями № 3, № 4 к настоящей Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, а также при необходимости проводит визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
Результаты оценки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду организации (теплоснабжающей, теплосетевой, потребителя тепловой энергии) (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к настоящей Программе. 
В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам оценки:

- объект оценки готов к отопительному периоду;

- объект оценки «готов с условиями»;

- объект оценки не готов к отопительному периоду.
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 6 к настоящей программе. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 7 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, образовавшей Комиссию по  объектам оценки, в течение 5 рабочих  дней с даты подписания акта в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случая установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями»
Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).
Лица, не получившие паспорт до установленной Порядком даты, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации предоставляют в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3 к настоящей Программе.

Комиссия осуществляет оценку объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Программы.
По результатам оценки обеспечения готовности оформляется акт и выдается паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду.
3.2. Потребители тепловой энергии предоставляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию муниципального образования информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 4 к настоящей Программе. 

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневмaтической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт оценки обеспечения готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду с приложением оценочного листа и предоставляют его в Комиссию для согласования с информацией по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4 к настоящей Программе. Акт оценки обеспечения готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу (приложение № 5 к настоящей Программе). Все остальные необходимые акты также составляются по образцу (приложение № 8 к настоящей Программе)
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Программы.
	Приложение № 2  

к постановлению

Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

от ___________ № ____________




СОСТАВ КОМИССИИ
по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026года на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

	Смоляков
Олег Михайлович 


	- Глава муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, председатель комиссии

	Прудникова


Анастасия Олеговна
	- первый заместитель Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, сопредседатель комиссии



	Пискарев 
Виталий Викторович
	- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, заместитель председателя комиссии



	Бандурина



Екатерина Васильевна
	- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, секретарь комиссии 




Члены комиссии:

	Дудник 
Кирилл Сергеевич
	- начальник службы эксплуатации внутриквартирного и внутридомового газового оборудования филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» (по согласованию)


	Корнева 
Арина Андреевна
	- и.о. начальника управления образования Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области



	Кузнецов

Дмитрий Юрьевич
	- консультант инспекторского отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области (по согласованию)



	Курзин

Юрий Васильевич
	- начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г. Вязьмы Смоленской области



	Михалченков

Никита Геннадиевич
	- государственный инспектор отдела государственного энергетического и общепромышленного надзора по Смоленской области (по согласованию)

	Пучков 

Юрий Николаевич


	- генеральный директор ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию)

	Тесакова

Наталья Александровна
	- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области



	Хрол
Денис Викторович

	- государственный инспектор отдела государственного энергетического и общепромышленного надзора по Смоленской области (по согласованию)



	Чекед 

Алексей Александрович
	- начальник управления по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области



	Черепкова

Лилия Геннадьевна
	- заместитель Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области - начальник финансового управления 


	Приложение № 1

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области


Перечень
объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих оценке на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

	№ п/п
	Наименование теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Объекты  теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	1
	2
	3

	1.
	ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1. Котельная №1 ул. Кронштадтская, д. 21, г. Вязьма;

2. Котельная №2 ул. Кронштадтская, д. 6А, г. Вязьма; 

3. Котельная №3 ул. Софьи Перовской, г. Вязьма;
4. Котельная № 4 Вяземская ЦРБ,                                   ул. Комсомольская, д. 29, г. Вязьма;
5. Котельная №6 «Вяземский ДИПИ», ул. Ленина, д. 75, г. Вязьма;

6. Котельная № 9 ул. Плетниковка,              г. Вязьма;

7. Котельная № 16 ул. Докучаева, д.2,  г. Вязьма;

8. Котельная № 21 ул. Гоголя, д.21,            г. Вязьма;

9. Котельная №7 «Восток», ул. Строителей, д.17, г. Вязьма;

10. Котельная №8 ул. Маяковского,              г. Вязьма;
11. Котельная № 23 «ДЭП-2», ул. Сычевское шоссе, г. Вязьма;

12. Котельная № 22, ул. Набережная реки Мощенки, стр.3, г. Вязьма;
13. Котельная № 24 ул. Московская,              г. Вязьма;

14. Котельная № 5, д. Ново-Никольское, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;
15. Котельная № 11, с. Андрейково, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;
16. Котельная № 12, д. Относово, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

17. Котельная № 13, д. Новое Село, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

18. Котельная № 14, ст. Семлево, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

19. Котельная № 19, с. Семлево, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

20. Котельная ул. 50 лет Победы, с. Вязьма-Брянская, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

	2.
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»


	Котельная: ул. Ленина, д. 79, г. Вязьма;

Котельная: д. Черное, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

Котельная: ул. 25 Октября, д. 1а,                      г. Вязьма.

	3.
	ООО «Жилищник»


	Котельная д. Кайдаково, д. Кайдаково, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область.


	4.
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнерго Сервис»
	Котельная: ул. Кирова, д. 21, г. Вязьма, Смоленская область;
Котельная: ул. Кирова, д. 14, с. Туманово, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область;

Котельная: ул. Ленина, д. 76, с. Туманово, Вяземский муниципальный округ, Смоленская область. 


	Приложение № 2

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

	


Перечень 
потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения, подлежащих оценке на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

	№ 

п\п
	Потребители тепловой энергии
	Отопительные котельные, адрес месторасположения

	1
	2
	3

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Вязьма ул. Ленина, д.9
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Софьи Перовской,  г. Вязьма

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Вязьма Загородный пер.,              д. 23
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Кронштадтская, д. 6А, г. Вязьма

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Вязьма ул. Докучаева, д.2
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Докучаева, д. 2  г. Вязьма

	4
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Вязьма ул. Ленина, д.47
г. Вязьма, ул. Ленина, д.67а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Софьи Перовской, г. Вязьма 
Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д.17 г. Вязьма

	5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Вязьма ул. Заслонова, д.8
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная  по ул. Маяковского, г. Вязьма

	6
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
г. Вязьма ул. Московская, д.6
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Московская, г. Вязьма,

	7
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
г. Вязьма ул. Юбилейная, д.7
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Набережная реки Мощенки, стр.3,              г. Вязьма

	8
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 
г. Вязьма ул. Ленина, д.77
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д.17, г. Вязьма

	9
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 
г. Вязьма ул. Ползунова, д.6
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д. 17, г. Вязьма

	10
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10               
г. Вязьма, ул. Плотникова, д.10
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д. 17, г. Вязьма

	11
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Андрейковская средняя общеобразовательная школа 
с. Андрейково          ул. Мира, д.10а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Андрейково Вяземского муниципального округа Смоленской области.

	12
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вязьма-Брянская средняя общеобразовательная школа с. Вязьма-Брянская ул. 50 лет Победы 
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. 50 лет Победы, с. Вязьма-Брянская, Вяземский муниципальный округ Смоленской области. 

	13
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кайдаковская средняя общеобразовательная школа 
д. Кайдаково 
	Обществ с ограниченной ответственностью  «Жилищник» 
Котельная с. Кайдаково, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	14
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя общеобразовательная школа 
д. Новое село                        ул. Центральная, д. 61
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная дер. Новое село, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	15
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Относовская средняя общеобразовательная школа 
д. Относово ул. Школьная, д. 5
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная дер. Относово, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	16
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семлевская средняя общеобразовательная школа № 1                  
с. Семлево, ул. Советская, д. 1
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Семлево, Вяземский муниципальный округ Смоленская область

	17
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семлевская средняя общеобразовательная школа № 2                
ст. Семлево, пер. Школьный, д. 2
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ст. Семлево, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	18
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тумановская средняя общеобразовательная школа, 
с. Туманово, ул. Ленина д. 76
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» 
котельная ул. Ленина, д.76, с. Туманово,  Вяземский муниципальный округ Смоленская область 

	19
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 
г. Вязьма, ул. Кронштадтская,        д. 33а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Кронштадтская, д. 21,  г. Вязьма 

	20
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2  г. Вязьма, ул. Московская, д. 8
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Московская, г. Вязьма

	21
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 10
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская, д. 6А  г. Вязьма

	22
	 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  г. Вязьма  ул. Калинина, д. 5
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Маяковского, г. Вязьма

	23
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5  г. Вязьма, ул. Ленина, д. 54а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д.17, г. Вязьма

	24
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6       г. Вязьма ул. Юбилейная, д. 6
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго»                       ул. Набережная реки Мощенки, стр.3,         г. Вязьма

	25
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7  г. Вязьма, м-н. Березы, д. 10а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д.17, г. Вязьма

	26
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8   г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 24
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Гоголя, д.21, г. Вязьма

	27
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9   г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д.17, г. Вязьма

	28
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 7
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Маяковского, г. Вязьма

	29
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 г. Вязьма, ул. Ямская, д. 41а
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Плетниковка, г. Вязьма

	30
	 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 г. Вязьма ул. Полины Осипенко, д. 14
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная «Восток» ул. Строителей, д.17, г. Вязьма

	31
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вязьма-Брянский детский сад 
с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 7
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Вязьма-Брянская, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	32
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вязьма-Брянский детский сад «Солнышко»                    с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная с. Вязьма-Брянская, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	33
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кайдаковский детский сад «Рябинка»                  с. Кайдаково, ул. Парковая, д. 15
	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» котельная с. Кайдаково, Вяземский муниципальный округ Смоленской области

	34
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Вяземская детская художественная школа                      им. А.Г. Сергеева      
г. Вязьма, ул. Кашена, д. 16
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная по ул. Маяковского, г. Вязьма


	35
	Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования детская школа искусств 

им. А.С. Даргомыжского          г. Вязьма ул. Бауманская, д. 7
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная ул. Кронштадтская, д. 21, г. Вязьма  

	36
	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница»
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго» котельная  по ул. Комсомольская, д. 29, г. Вязьма  

	37
	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземский противотуберкулезный диспансер»
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» 
котельная ул. Кирова д. 21, г. Вязьма

	38
	Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тумановская туберкулезная больница
	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» котельная  ул. Кирова, д. 14, с. Туманово, Вяземского муниципальный округ Смоленской области

	39
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вяземский районный культурно-досуговый центр» 
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго»
 Общество с ограниченной ответственностью  «Жилищник» 

	40
	Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземская академия технологий и транспорта»
г. Вязьма, ул. Плотникова, д.11
	Вяземский филиал общества с ограниченной ответственностью Смоленскрегионтеплоэнерго»

	41
	Общество с ограниченной ответственностью «Вяземское ПЖРО»
	Многоквартирные дома, находящиеся                               в управлении общества с ограниченной ответственностью «Вяземское ПЖРО»

	42
	Общество с ограниченной ответственностью «Вяземское домоуправление»
	Многоквартирные дома, находящиеся                      в управлении общества с ограниченной ответственностью «Вяземское домоуправление»

	43
	Общество с ограниченной ответственностью ЖЭК «Стимул»
	Многоквартирные дома, находящиеся                           в управлении общества с ограниченной ответственностью ЖЭК «Стимул»

	44
	Общество с ограниченной ответственностью «Автодром-Строй-1»
	Многоквартирные дома, находящиеся                             в управлении общества с ограниченной ответственностью «Автодром-Строй»

	45
	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
	Многоквартирные дома, находящиеся                           в управлении общества с ограниченной ответственностью «Вектор»

	46
	Общество с ограниченной ответственностью «УК Дружба»
	Многоквартирные дома, находящиеся                      в управлении общества с ограниченной ответственностью «УК Дружба»

	47
	Общество с ограниченной ответственностью «Ремжилсервис»
	Многоквартирные дома, находящиеся                         в управлении общества с ограниченной ответственностью «Ремжилсервис»

	48
	Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная компания»
	Многоквартирные дома, находящиеся                        в управлении общества с ограниченной ответственностью  «Жилищная компания»

	49
	Общество с ограниченной ответственностью СЭК «Уютный дом»
	Многоквартирные дома, находящиеся                        в управлении общества с ограниченной ответственностью СЭК «Уютный дом» 

	50
	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой»
	Многоквартирные дома, находящиеся                        в управлении общества с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой»

	51
	Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ»
	Многоквартирные дома, находящиеся                               в управлении общества с ограниченной ответственностью «ГОСТ»

	52
	Общество с ограниченной ответственностью «Первая управляющая компания»
	Многоквартирные дома, находящиеся                               в управлении общества с ограниченной ответственностью «Первая управляющая компания»

	53
	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» 
	Многоквартирные дома, находящиеся                               в управлении общества с ограниченной ответственностью «Спектр»

	54
	Общество с ограниченной ответственностью «ТиГеаН»
	Многоквартирные дома, находящиеся                               в управлении Общества с ограниченной ответственностью «ТиГеаН»

	55
	Общество с ограниченной ответственностью «УК Дому-Рад»
	Многоквартирные дома, находящиеся                               в управлении Общества с ограниченной ответственностью «УК Дому-Рад»


	Приложение № 3
к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский   муниципальный округ» Смоленской области 



Требования по готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны: 

1) Выполнять требования, установленные ч.4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении:

- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

- проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей;

- осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии;

- обеспечивать качество теплоносителей;

- организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих им тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции;

- обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей;

- выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации.
2) Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.
3) Выполнять проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, должностных и эксплуатационных инструкций своих сотрудников;

4) Обеспечивать обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией;

5) Эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами;

6) Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований:

 - выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения;
- утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил № 511.
- организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511.
- утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
- копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
- копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
- организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
- утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н.
- копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
- утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.
- копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.
- копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034.
- разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).
- копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;
- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
- копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511.
- копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
- акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511.
- акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511.
- документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511.
- акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511.
- технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511.
- акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511.
- акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511.
- копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.
- утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
- в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
- утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).
 - разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.

	Приложение № 4
к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области



Требования по готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, к отопительному периоду должны:
1) Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении;
2) Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170;
3) Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
4) Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого, десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.
5) Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии следующие документы:
- акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения;

- акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511;
Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктом 430 и абзацем вторым пункта 447 Правил № 511 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).
- акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
- организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил № 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности;
- акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;
- организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511;
- утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности;

- паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

- выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

- акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511.
- акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителя потребителя

Потребители, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц
- копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности;

- акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

- акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
- акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.
- акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией;

- копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (управляющие компании);

- подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
	Приложение № 5
к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ»   Смоленской области 



	АКТ №

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг.

	
	
	

	(место составление акта)
	
	(дата составления акта)

	Теплоснабжающая организация
	

	в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

	

	(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

	Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	N п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	

	
	
	

	В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

	
	1)
	объект проверки технически готов к отопительному периоду;

	
	2)
	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

	
	3)
	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

	Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг.,

	являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

	Участники комиссии:
	
	


	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"
	"
	20
	г.
	

	(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от __________ N _____
	N
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	
	
	

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	
	
	

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	
	
	

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	
	
	

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	
	
	

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	
	
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	


	Подписи сторон с расшифровками:

	Теплоснабжающая организация ___________
	
	Потребитель ______________


	Приложение № 6

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ»   Смоленской области 




Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций
	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо =

Кзакон о тепл * 0,9 +

Кпредп * 0,05 +

Кплан * 0,05
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл =

Кфунк * 0,05 +

Крежим.налад * 0,01 +

Ккачест * 0,01 +

Ккомм.учет * 0,01 +

Ккач.строит * 0,25 +

Кнадеж * 0,65 +

Крезерв * 0,01 +

Кпорядок * 0,01
	
	

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	Кфункц =

Кшт * 0,1 +

Ксогл * 0,1 +

Кдисп * 0,1 +

Кперечень * 0,1 +

Кэксп/произв.инстр * 0,1 +

Кзнаний * 0,1 +

Кобуч * 0,1 +

Котв * 0,1 +

Кохр.труда * 0,1 +

Ктрен * 0,1
	
	

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования

(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн
	
	

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	
	

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511)

(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511

(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень =

КпереченьОПО * 0,5 +

Кперечень неОПО * 0,5
	
	

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО

(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний =

Кпров зн не ОПО * 0,5 +

Кпров зн ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности)

(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО

(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв =

Котв неОПО * 0,5 +

Котв ОПО * 0,5
	
	

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4>
(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок

(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей

(пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии

(пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад =

Ктемп.граф * 0,5 +

Крежим.карт * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения

(подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511

(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей

(пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии

(пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции

(пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО

(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж = Косвид * 0,01 +

Кобслед * 0,05 +

Кдым.труб * 0,05 +

Киспыт * 0,01 +

Кгидр * 0,4 +

Кшурф * 0,01 +

Кочист.промыв * 0,4 +

Кэлектр.сопр * 0,01 +

Кнасос стан * 0,01 +

Ктопл * 0,03 +

Кматер * 0,01 +

Кстрах * 0,01
	
	

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов

(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид =

Косвид не ОПО * 0,5 +

Косвид ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511

(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб

(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов и паспортов

дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
	
	

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1
	
	

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511

(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511

(подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1
	
	

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511

(подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511

(подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511

(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5>
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл =

Кдогтопл * 0,5 +

Кзапаст * 0,5
	
	

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров

Кдогтопл = 0, если не подтверждено наличие договоров
	
	

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст = 1, если

Запасфакт [image: image2.wmf]³


Запаснормат
Кзапаст = 0, если

Запасфакт <

Запаснормат
	
	

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запасфакт
	Фактическое значение
	
	

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	Запаснормат
	Фактическое значение
	
	

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6>
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	[image: image3.wmf]инвент

матер

перечня

К

К

К

=


	
	

	1.6.11.1
	
	
	
	-
	Кинвент
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации
	
	

	1.6.11.2
	
	
	
	-
	Кперечня
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню
	
	

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации

(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)

(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	Крезерв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

(пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности

(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности)

(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил

(подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду

(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному

периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены)

к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих

им на праве собственности или ином законном основании

теплопотребляющих установках, управляющих организаций,

а также товариществ собственников жилья, жилищных

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных

специализированных потребительских кооперативов

при условии осуществления ими деятельности по управлению

многоквартирными домами, а также лиц, с которыми

в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса

Российской Федерации собственниками помещений

в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего

имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта

внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,

или председателя совета многоквартирного дома в случае,

если собственниками помещений в многоквартирном доме

не принято решение о заключении таких договоров,

или муниципальными образованиями в случае,

если способ управления многоквартирным домом

не выбран или выбранный способ управления

не реализован

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)

(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,31 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпаспорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01
	
	

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511)

(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511

(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)

(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок

(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511

(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности

(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)

(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования

(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511

(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии

(подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия

актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер * 0,95
	
	

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности

(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности

(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении

(пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности

(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)

(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией

(подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

(подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду

(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	Не заполняется

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил

(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду

(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	
	


	Приложение № 7

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области 


                                    АКТ

           оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

                               ____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

        (место составления акта)                    (дата составления акта)

    Комиссия, образованная _______________________________________________,

             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

    в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

    ______________________________________________________________________,

    (Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

    с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с

    Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

    провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

    Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    №№ ________________________.

    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	


    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	


    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                   (объект оценки обеспечения готовности)

                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                   (объект оценки обеспечения готовности)

                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                                   (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи)

    С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

    "__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

                                              (подпись, расшифровка подписи

                                          руководителя (его уполномоченного

                                        представителя) в отношении которого

                                проводилась оценка обеспечения готовности к

                                                     отопительному периоду)

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан _________________________________________________________________

             (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

    В   отношении   следующих   объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
    1. ________________________;

    2. ________________________;

    3. ________________________;

    NN ________________________.

    Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду:

    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ____________N _______________.
                                                                                                           ______________________________________

                                                                                                                 (подпись, расшифровка подписи и печать

                                                                                           уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

                                                                                                проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

                                                                                                                                               отопительному периоду)

	Приложение № 8

к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области


Рекомендуемые формы актов
при подготовке документов к оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
Форма 1
	А К Т 

	О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

	 (трубопроводов и оборудования)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	<<      >>                               202     г.

	(место составления акта)
	
	
	
	
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители :

	ПОТРЕБИТЕЛЯ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	составили настоящий АКТ в том, что на объекте по адресу:
	 

	 

	(адрес объекта)

	проведена промывка трубопроводов и оборудования теплопотребляющей установки, параметры и описание которой приведены в следующих таблицах: 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контроль параметров промывки (расходомер)

	 
	

	зав.№
	тип
	класс
	сведения о поверке

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. *Внутридомовые участки вводных трубопроводов ТС (от стены здания до вводной запорной арматуры /ИТП/)

	(проводилась, не проводилась, отсутствуют)

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Тех.характеристики
	Промывка

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Гидравлическая / Гидропневматическая

	
	
	
	
	
	Расход воды, м3/ч

	
	
	
	
	
	Расчетн. 
	Фактич.

	 
	трубопроводы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 

	*при наличии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты промывки

	пункт выбора
	выполнение
	описание замечаний

	Для трубопроводов внутридомовой (вводной) тепловой сети промывка, очистка трубопроводов до полного осветления воды (по визуальному осмотру пробы из нижнего пробоотборника сети)

	 
	Выполнена
	 

	 
	НЕ выполнена
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Трубопроводы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Тех.характеристики
	Промывка

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Гидравлическая / Гидропневматическая

	
	
	
	
	
	Расход воды, м3/ч

	
	
	
	
	
	Расчетн. 
	Фактич.

	 
	трубопроводы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.вентиляции)
	 
	 
	 
	 
	 

	пункт выбора
	Оборудование
	тип
	марка
	Расход воды, м3/ч

	
	
	
	
	Расчетн. 
	Фактич.

	 
	теплообменники (от.-греющая)
	 
	 
	 
	 

	 
	теплообменники (от.-нагреваемая)
	
	
	 
	 

	 
	теплообменники (ГВС-греющая)
	 
	 
	 
	 

	 
	теплообменники (ГВС-нагреваемая)
	
	
	 
	 

	 
	теплообменники (вент.-греющая)
	 
	 
	 
	 

	 
	теплообменники (вент.-нагреваемая)
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты промывки

	пункт выбора
	выполнение
	описание замечаний

	Для трубопроводов и теплообменников ИТП промывка, очистка до полного осветления воды (по визуальному осмотру пробы из нижнего пробоотборника сети)

	 
	Выполнена
	 

	 
	НЕ выполнена
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Внутридомовые трубопроводы и отопительные приборы

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Тех.характеристики
	Промывка

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Гидравлическая / Гидропневматическая

	
	
	
	
	
	Расход воды, м3/ч

	
	
	
	
	
	Расчетн. 
	Фактич.

	 
	трубопроводы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	радиаторы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты промывки

	пункт выбора
	выполнение
	описание замечаний

	Промывка, очистка трубопроводов и отопительных приборов до полного осветления воды (по визуальному осмотру пробы из нижнего пробоотборника системы)

	 
	Выполнена
	 

	 
	НЕ выполнена
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. *Наружные ТС (от точки подключения до объекта)
	 
	 
	 
	 

	(проводилась, не проводилась, отсутствуют)

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Тех.характеристики
	Промывка

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Гидравлическая / Гидропневматическая

	
	
	
	
	
	Расход воды, м3/ч

	
	
	
	
	
	Расчетн. 
	Фактич.

	 
	магистральные (отопление)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внутрикварт. (отопление)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внутрикварт. (ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 

	*при наличии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты промывки

	пункт выбора
	выполнение
	описанние замечаний

	Для трубопроводов наружной тепловой сети промывка, очистка трубопроводов до полного осветления воды (по визуальному осмотру пробы из нижнего пробоотборника сети)

	 
	Выполнена
	 

	 
	НЕ выполнена
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Ведение технической и эксплуатационной документации

	Записи о результатах промывки в паспорт ИПТ 

	 
	НЕ внесены
	 

	 
	Внесены
	 

	Записи о результатах промывки в паспорт теплопотребляющей установки 

	 
	НЕ внесены
	 

	 
	Внесены
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Устранение дефектов, замечаний

	Отметка об устр.
	№ п/п
	Перечень замечаний
	Срок устранения

	 
	1
	 
	 

	 
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКЛЮЧЕНЕИЕ: Для теплопотребляющей установки по адресу:
	 
	 
	 

	, в составе:

	 

	 
	*Внутридомовые участки вводных трубопроводов ТС (от стены здания до ИТП)

	 
	Трубопроводы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

	 
	Внутридомовые трубопроводы и отопительные приборы

	 
	Внутридомовые трубопроводы (ГВС)

	 
	*Наружные ТС (от точки подключения до объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	выполнена гиравлическая(гидропневматическая) промывка. По завершении промывки, теплопотребляющая установка к проведению гидравлических испытаний: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДОПУСКАЕТСЯ
	НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ
	Примечание

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОТРЕБИТЕЛЯ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, подпись, расшифровка /Ф.И.О. ответственного лица/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, подпись, расшифровка /Ф.И.О. ответственного лица/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, подпись, расшифровка /Ф.И.О. ответственного лица/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 2
	А К Т 

	О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (на прочность и плотность)

	ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	<<      >>                               202     г.

	(место составления акта)
	
	
	
	
	
	(дата)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители :

	ПОТРЕБИТЕЛЯ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, Ф.И.О. ответственного лица)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	составили настоящий АКТ в том, что на объекте по адресу:
	 

	 

	(адрес объекта)

	проведены испытания трубопроводов и оборудования теплопотребляющей установки, параметры и описание которых приведены в следующих таблицах: 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контроль параметров испытания (КИП)

	манометр 1
	манометр 2

	тип
	класс
	диапазон изм.
	цена деления
	сведения о поверке
	тип
	класс
	диапазон изм.
	цена деления
	сведения о поверке

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. *Внутридомовые участки вводных трубопроводов ТС (от стены здания до вводной запорной арматуры /ИТП/)

	(проводились, не проводились, отсутствуют)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Технич.характеристики
	Гидравлическое испытание

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Давление, кгс/см2
	Время испытания, мин.
	Снижение давления, кгс/см2

	
	
	
	
	
	Раб. 
	Проб. 
	
	

	 
	трубопроводы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*при наличии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выявленные дефекты и результаты испытания

	пункт выбора
	наличие
	описанние места и выявленных дефектов

	Падение давления, признаки разрыва, течи, запотевания сварных швов и основного металла труб, в корпусах/сальниках арматуры, фланцевых соединениях и других элементах. Признаки сдвига и деформации неподвижных опор, креплений трубопроводов

	 
	не обнаружены
	 

	 
	обнаружены
	 

	Трубопроводы (вводные) тепловой сети гидравлические испытания 

	 
	НЕ выдержали
	 

	 
	Выдержали
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Трубопроводы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Технич.характеристики
	Гидравлическое испытание

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Давление, кгс/см2
	Время испытания, мин.
	Снижение давления, кгс/см2

	
	
	
	
	
	Раб. 
	Проб. 
	
	

	 
	трубопроводы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.вентиляции)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пункт выбора
	Оборудование
	тип
	марка
	Давление, кгс/см2
	Время испытания, мин.
	Снижение давления, кгс/см2

	
	
	
	диаметр (мм)
	длина (мм)
	Раб. 
	Проб. 
	
	

	 
	теплообменники (отопление)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	теплообменники (ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	теплообменники (сист.вентиляции)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выявленные дефекты и результаты испытания

	пункт выбора
	наличие
	описание выявленных дефектов

	Падение давления, признаки разрыва, течи, запотевания сварных швов и основного металла труб, в корпусах/сальниках арматуры, фланцевых соединениях и других элементах. Признаки сдвига и деформации неподвижных опор, креплений трубопроводов

	 
	не обнаружены
	 

	 
	обнаружены
	 

	Трубопроводы и оборудование ИТП гидравлические испытания 

	 
	НЕ выдержали
	 

	 
	Выдержали
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Внутридомовые трубопроводы, запорная арматура и отопительные приборы

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Технич.характеристики
	Гидравлическое испытание

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Давление, кгс/см2
	Время испытания, мин.
	Снижение давления, кгс/см2

	
	
	
	
	
	Раб. 
	Проб. 
	
	

	 
	трубопроводы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	радиаторы (сист.отопления)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы (сист.ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выявленные дефекты и результаты испытания

	пункт выбора
	наличие
	описание выявленных дефектов

	Падение давления, признаки разрыва, течи, запотевания сварных швов и основного металла труб, в корпусах/сальниках арматуры, фланцевых соединениях и других элементах. Признаки сдвига и деформации неподвижных опор, креплений трубопроводов

	 
	не обнаружены
	 

	 
	обнаружены
	 

	Признаки повреждения отопительных приборов (радиаторов)

	 
	не обнаружены
	 

	 
	обнаружены
	 

	Внутридомовые трубопроводы и отопительные приборы гидравлические испытания 

	 
	НЕ выдержали
	 

	 
	Выдержали
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. *Наружные ТС (от точки подключения до объекта)

	(проводились, не проводились, отсутствуют)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пункт выбора
	Наименование объекта
	Технич.характеристики
	Гидравлическое испытание

	
	
	материал
	диаметр (мм)
	длина (м, в 2-х тр.)
	Давление, кгс/см2
	Время испытания, мин.
	Снижение давления, кгс/см2

	
	
	
	
	
	Раб. 
	Проб. 
	
	

	 
	магистральные (отопление)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внутрикварт. (отопление)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	внутрикварт. (ГВС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*при наличии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выявленные дефекты и результаты испытания

	пункт выбора
	наличие
	описание выявленных дефектов

	Падение давления, признаки разрыва, течи, запотевания сварных швов и основного металла труб, в корпусах/сальниках арматуры, фланцевых соединениях и других элементах. Признаки сдвига и деформации неподвижных опор, креплений трубопроводов

	 
	не обнаружены
	 

	 
	обнаружены
	 

	*Трубопроводы наружной тепловой сети гидравлические испытания 

	 
	НЕ выдержали
	 

	 
	Выдержали
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Ведение технической и эксплуатационной документации

	Записи о результатах гидравлических испытаний в паспорт ИТП 

	 
	НЕ внесены
	 

	 
	Внесены
	 

	Записи о результатах гидравлических испытаний в паспорт теплопотребляющей установки 

	 
	НЕ внесены
	 

	 
	Внесены
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Устранение дефектов, повреждений, замечаний

	Отметка об устранении
	№ п/п
	Вид повреждения
	Наименование ремонтных работ
	Объем выполнения

	 
	1
	 
	 
	 

	 
	2
	 
	 
	 

	* После устранения повреждений необходимо проведение повторной промывки и гидравлических испытаний отремонтированного участка трубопровода и/или/ оборудования теплопотребляющей установки.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. По завершении испытания, слив технической воды 

	
	ВЫПОЛНЕН
	НЕ  ВЫПОЛНЕН
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. После слива технической воды трубопроводы и оборудование системы химически очищенной водой: 

	

	
	ЗАПОЛНЕНЫ
	НЕ  ЗАПОЛНЕНЫ
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКЛЮЧЕНЕИЕ: Теплопотребляющая установка по адресу:

	в составе:

	

	 
	*Внутридомовые участки вводных трубопроводов ТС (от стены здания до ИТП)

	 
	Трубопроводы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

	 
	Внутридомовые трубопроводы и отопительные приборы

	 
	Внутридомовые трубопроводы (ГВС)

	 
	*Наружные ТС (от точки подключения до объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	к эксплуатации в отопительном периоде 20___  ̶  20___ г.г. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОТОВА
	НЕ  ГОТОВА
	Примечание

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОТРЕБИТЕЛЯ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, подпись, расшифровка /Ф.И.О. ответственного лица/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, подпись, расшифровка /Ф.И.О. ответственного лица/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РСО /ЕТО/:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(должность, подпись, расшифровка /Ф.И.О. ответственного лица/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 3

АКТ
 ОСМОТРА ТЕПЛОВОГО КОНТУРА ЗДАНИЯ









«__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя________________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: 

_______________________________________________________________________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания

1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)

	
	выполнено

	
	не выполнено


2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол

	
	выполнено

	
	не выполнено


3. Утепление фасада здания

	
	выполнено

	
	не выполнено


4. Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода, обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, восстановление работоспособности дренажа 

	
	выполнено

	
	не выполнено


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания

	
	соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда

	
	не соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда


Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО

________________________                                                                 _______________________

Форма 4
АКТ 
ОСМОТРА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК









              «__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя________________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель ЕТО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: 

_______________________________________________________________________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды

	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


2. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках

	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


3. Несанкционированные врезки для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды

	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


4. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией

	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


5. Отступления от проектного решения

	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра выявлено

	
	отсутствие

	
	наличие 


несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО                                                                 

_______________________                                                                _______________________

Форма 5
АКТ

 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ









            «__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: 

_______________________________________________________________________________

1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

	
	проведена

	
	система ГВС отсутствует


Автоматические регуляторы систем ГВС _______________________________ _______________ 
Марка, количество, параметры настройки
	
	в наличии согласно проекта, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

	
	индивидуальный тепловой пункт отсутствует

	
	регуляторы давления теплоносителя на системы отопления

	
	регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления

	
	регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС

	
	регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС

	
	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт


2.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления ________________________________________________________________________________   Марка, количество, параметры настройки
	
	в наличии согласно проекта, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	


2.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления _____________________________________________________________________________                     Марка, количество, параметры настройки
	
	в наличии согласно проекта, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	


2.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС_______________________________   Марка, количество, параметры настройки
	
	в наличии согласно проекта, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	


2.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы _______________________________   Марка, количество, параметры настройки
	
	в наличии согласно проекта, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	


2.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт _______________________________ __________________________________________________________________  Марка, количество, параметры настройки
	
	в наличии согласно проекта, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы 
	
	обеспечивают

	
	не обеспечивают


автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО
________________________                                                                _______________________

Форма 6
АКТ
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ 
И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ









«__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

Представитель 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: 

_______________________________________________________________________________

1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (дренажи).

Запорная арматура

	
	в наличии согласно проекта, работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует


Тепловая изоляция запорной арматуры

	
	не предусмотрена проектом

	
	в наличии

	
	отсутствует


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

	
	не повреждены, установлены на 



	
	повреждены

	
	не предусмотрены


2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования

	
	регуляторы давления

	
	регуляторы температуры

	
	регуляторы расхода (перепада давления)

	
	регулирующие клапана

	
	балансировочные клапаны


Регулирующая арматура

	
	в наличии согласно проекта, работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует


Тепловая изоляция регулирующей арматуры

	
	не предусмотрена проектом

	
	в наличии

	
	отсутствует


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

	
	не повреждены, установлены на 



	
	повреждены

	
	не предусмотрены


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации 

	
	пригодна

	
	не пригодна


Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации
	
	пригодна

	
	не пригодна

	
	не предусмотрена проектом


Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО
________________________                                                                _______________________

Форма 7

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДКИ РЕЖИМОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ








«__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: 

_______________________________________________________________________________

согласно требованиям, методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)

	
	теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

	
	внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок


До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха.

Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации, наладка автоматических регуляторов. 

1. Система горячего водоснабжения:

Автоматические регуляторы

	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


Дроссельные диафрагмы

	
	не предусмотрены проектом

	
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии циркуляции, в наличии


Диаметр общедомовой _________ мм, , № 1___мм, № 2____мм, № 3___ мм, № 4___ мм, 

№ 5___ мм, № 6___ мм, №7 ___ мм,   № 8___ мм,  № 9 ___ мм, № 10___ мм, № 11___ мм.     

2. Система отопления:

Автоматические регуляторы

	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


Элеваторы

	
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии

	
	подмес заглушен

	
	подмес не заглушен


Диаметр сопла общедомовой _______ мм, , № 1___мм, № 2____мм, № 3___ мм, № 4___ мм, 

№ 5___ мм, № 6___ мм, №7 ___ мм,   № 8___ мм,  № 9 ___ мм, № 10___ мм, № 11___ мм.     Дроссельные диафрагмы

	
	не предусмотрены проектом

	
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии обратной, в наличии


Диаметр общедомовой ______ мм, , № 1___мм, № 2____мм, № 3___ мм, № 4___ мм, 

№ 5___ мм, № 6___ мм, №7 ___ мм,   № 8___ мм,  № 9 ___ мм, № 10___ мм, № 11___ мм.     

3. Система вентиляции:
Автоматические регуляторы

	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


Дроссельные диафрагмы

	
	не предусмотрены проектом

	
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии обратной, в наличии


Диаметр общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,  

4. Ограничительные устройства 

	
	опломбированы

	
	не опломбированы


Номера пломб __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ограничительные устройства

	
	установлены и опломбированы

	
	не установлены и не опломбированы


Система теплопотребления

	
	гидравлически отрегулирована 

	
	не отрегулирована


Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель  ЕТО
________________________                                                                _______________________

         Проект нормативного правового акта не содержит положений, указанных в п.2.2. «Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской деятельности от 29.11.2016 № 1917.

Визы:

Первый заместитель Главы МО                       _______________     А.О. Прудникова         ____________ 











                (дата)

Начальник юридического отдела                      ______________    А.А. Осипова            ______________                                                                                                

                                                                                                                                      (дата)

Менеджер отдела 

муниципальной службы                                     _______________    Т.П. Андриевская   ________________
                                                                                                                                                              (дата)  

Исп.:  Начальник управления ЖКХ, транспорта 

и дорожного хозяйства                                           ______________     В.В. Пискарев       ________________

                                                                                                                                       (дата)

Разр. Главный специалист управления ЖКХ, транспорта 

и дорожного хозяйства                                           

Е.В. Бандурина
2-49-14

Разослать: управлению ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства (2), сайт, регистр, сельским комитетам, управление образования, управление культуры 
Экз. 11
